## Sheet1
黄山市2024年度第三季度水质检测结果 | [5 empty] | 黄山市2024年度第三季度水质检测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 四氯化碳 | 1，1-二氯乙烯 | 1，2-二氯乙烯 | 氯乙烯 | 三氯乙烯 | 苯 | 甲苯 | 苯乙烯 | 氯苯 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）各指标限值 | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.002mg/L | 0.03mg/L | 0.05mg/L | 0.001mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.02mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3≦出厂水≦2，0.05≦末梢水≦2 | 0.1≦出厂水≦0.8，0.02≦末梢水≦0.8
1 | 三 | 城市水 | 出厂水 | 7.29 | 黄山风景区温泉水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.21 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | 0.026 | 0.092 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.75 | 4.37 | 28 | 10 | 0.56 | ＜0.02 | 0.41
2 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 黄山风景区白云宾馆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.09 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | 0.025 | 0.025 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.039 | 0.83 | 4.92 | 80 | 32 | 0.44 | 0.031 | 0.06
3 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 黄山区轩辕国际酒店 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.2 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | 0.072 | 0.044 | ＜0.005 | 0.011 | 0.018 | 2.82 | 3.91 | 84 | 48 | 0.73 | 0.093 | 0.12
4 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 黄山区甘棠医院 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.19 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | 0.088 | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 2.75 | 3.97 | 96 | 50 | 1.05 | 0.024 | 0.24
5 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 黄山区紫金饭店 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.06 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.2 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.061 | 0.053 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 2.98 | 3.99 | 90 | 46 | 0.52 | 0.026 | 0.26
6 | 三 | 城市水 | 出厂水 | 7.29 | 徽州区水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.16 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | 0.022 | 0.027 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.36 | 6.57 | 48 | 24 | 0.81 | 0.106 |  | 0.66
7 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 徽州区文峰学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.18 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.17 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | 0.016 | 0.023 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.37 | 6.49 | 52 | 26 | 0.56 | ＜0.02 |  | 0.31
8 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 徽州区疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.037 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.16 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.019 | 0.033 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.024 | 1.35 | 6.26 | 60 | 30 | 0.48 | ＜0.02 |  | 0.22
9 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.29 | 栢景雅居丹桂轩 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.03 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | 0.085 | 0.037 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 1.63 | 5.33 | 62 | 34 | 0.61 | ＜0.02 | 0.13
10 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.29 | 黄山栢景假日酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0011 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.26 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.082 | 0.066 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.013 | 2.18 | 5.26 | 117 | 64 | 0.56 | 0.03 | 0.07
11 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.29 | 黄山天盈物业管理有限公司 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 2.48 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.09 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.063 | 0.058 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.021 | 1.89 | 5.25 | 106 | 50 | 0.52 | 0.024 | 0.09
12 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.29 | 柏悦华庭小区 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 1.42 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | 0.126 | 0.084 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.101 | 1.99 | 4.71 | 108 | 50 | 0.48 | ＜0.02 | 0.16
13 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.29 | 昱城皇冠假日酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 1.47 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | 0.061 | 0.023 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.017 | 1.71 | 5.19 | 61 | 28 | 0.4 | 0.042 | 0.21
14 | 三 | 城市水 | 出厂水 | 7.29 | 屯溪一水厂新厂 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.0016 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.23 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.03 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | 0.109 | 0.091 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.016 | 3.59 | 5.34 | 198 | 116 | 0.48 | 0.022 | 0.53
15 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 黄山市卫生健康委 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 6.64 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.098 | 0.054 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0166 | 1.92 | 5.11 | 112 | 52 | 0.48 | 0.024 | 0.11
16 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 屯溪区人民医院 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 1.67 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.07 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.16 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | 0.12 | 0.103 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.006 | 3.37 | 4.58 | 201 | 120 | 0.44 | 0.027 | 0.19
17 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 胡氏徽菜楼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 6.87 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.05 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.16 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | 0.092 | 0.033 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.55 | 5.04 | 70 | 36 | 0.4 | 0.027 | 0.3
18 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 屯溪现代实验学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.17 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | 0.066 | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.011 | 2.53 | 5.55 | 140 | 76.1 | 0.48 | 0.028 | 0.11
19 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 徽商国际大酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 4.3 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | 0.07 | 0.041 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 | 1.89 | 5.64 | 96 | 48 | 0.61 | 0.028 | 0.05
20 | 三 | 城市水 | 二次供水 | 7.29 | 徽商国际大酒店 | 未检出 | 未检出 | 15 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 1.22 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | 0.077 | 0.074 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 | 1.43 | 5.46 | 152 | 88.1 | 0.52 | 0.021 | 0.08
21 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 黄山高新区管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 5.96 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.016 | 0.022 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.33 | 6.18 | 99 | 28 | 0.32 | 0.028 | 0.32
22 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 大润发 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.19 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | 0.066 | 0.051 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 2.31 | 5.61 | 58 | 50 | 0.48 | 0.024 | 0.15
23 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 政务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.15 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | 0.034 | 0.031 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.39 | 6.45 | 47 | 32 | 0.4 | 0.024 | 0.05
24 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 黄山学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.19 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.22 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.052 | 0.026 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.77 | 6.07 | 58 | 26 | 0.44 | 0.025 | 0.11
25 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 7.29 | 屯溪六中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.046 | 0.022 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 1.78 | 6.08 | 66 | 28 | 0.48 | 0.024 | 0.16