## Sheet1
黄山市2026年度第一季度水质检测结果 | [5 empty] | 黄山市2026年度第一季度水质检测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 氰化物 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铬(六价) | 铝 | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 汞 | 铅 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 亚氯酸盐 | 溴酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）各指标限值 | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.05mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.05mg/L | 0.2mg/L | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 1mg/L | 250mg/L | 10mg/L | 250mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 0.01mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3≦出厂水≦2，0.05≦末梢水≦2 | 0.1≦出厂水≦0.8，0.02≦末梢水≦0.8
1 | 一 | 城市水 | 出厂水 | 2026-01-06 | 黄山风景区温泉水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜0.004 | 0.05 | 0.005 | 0.159 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0002 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 0.27 | ＜0.05 | 0.41 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 66.5 | 30 | 0.81 | ＜0.02 | 0.53
2 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-06 | 黄山风景区云谷寺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.004 | 0.043 | ＜0.005 | 0.142 | ＜0.005 | 0.007 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.76 | 5.73 | ＜0.05 | 12.47 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.005 | 58 | 30 | 0.49 | ＜0.02 | 0.12
3 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-06 | 黄山区轩辕国际酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.71 | ＜0.004 | 0.018 | ＜0.005 | 0.064 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.78 | 6.12 | 1.48 | 13.69 | ＜0.008 | 0.06 | 0.14 | ＜0.05 | ＜0.005 | 182 | 88.1 | 1.3 | ＜0.02 | 0.23
4 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-06 | 黄山区甘棠医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.004 | 0.019 | ＜0.005 | 0.069 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.85 | 6.34 | 1.96 | 36.78 | ＜0.008 | 0.08 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 150 | 84.1 | 0.49 | ＜0.02 | 0.13
5 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-06 | 黄山区紫金饭店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜0.004 | 0.013 | ＜0.005 | 0.038 | ＜0.005 | 0.007 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.28 | 18.69 | 11.51 | 5.23 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.005 | 138 | 70.1 | 0.65 | ＜0.02 | 0.14
6 | 一 | 城市水 | 出厂水 | 2026-01-07 | 徽州区水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.017 | ＜0.005 | 0.005 | 0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.18 | 13.67 | ＜0.05 | 8.55 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.43 | ＜0.05 | ＜0.005 | 116 | 60.1 | 0.49 | ＜0.02 | 0.31 | 0.31
7 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-07 | 徽州区文峰学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.69 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.014 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 0.4 | 7.96 | ＜0.75 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.59 | ＜0.05 | ＜0.005 | 87 | 56.1 | 0.49 | ＜0.02 | 0.05 | 0.18
8 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-07 | 徽州区疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | ＜0.004 | 0.007 | ＜0.005 | 0.014 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 20.02 | ＜0.05 | 8.64 | ＜0.008 | 0.03 | 0.06 | 0.37 | ＜0.005 | 116 | 62.1 | 0.4 | ＜0.02 | 0.14 | 0.28
9 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2026-01-07 | 栢景雅居丹桂轩 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.74 | ＜0.004 | 0.086 | ＜0.005 | 0.016 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 20.43 | 4.02 | 8.67 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | 0.33 | ＜0.005 | 131 | 66.1 | 0.89 | ＜0.02 | 0.05
10 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2026-01-07 | 黄山栢景假日酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.84 | ＜0.004 | 0.108 | ＜0.005 | 0.043 | ＜0.005 | 0.006 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 21.1 | ＜0.05 | 13.02 | ＜0.008 | ＜0.01 | 0.18 | 0.31 | ＜0.005 | 119 | 60.1 | 0.81 | ＜0.02 | 0.1
11 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2026-01-07 | 黄山天盈物业管理有限公司 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.004 | 0.147 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.005 | 0.007 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.36 | ＜0.15 | ＜0.05 | ＜0.75 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 195.5 | 90.1 | 0.65 | ＜0.02 | 0.28
12 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2026-01-07 | 栢悦华庭 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | ＜0.004 | 0.081 | 0.006 | 0.027 | ＜0.005 | 0.009 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 24.7 | ＜0.05 | 12.46 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 110 | 62.1 | 1.22 | ＜0.02 | 0.13
13 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2026-01-07 | 昱城皇冠假日酒店 | 未检出 | 未检出 | 3 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.004 | 0.137 | ＜0.005 | 0.021 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | ＜0.15 | ＜0.05 | ＜0.75 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 103 | 50 | 1.14 | ＜0.02 | 0.05
14 | 一 | 城市水 | 出厂水 | 2026-01-05 | 屯溪一水厂新厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜0.004 | 0.12 | ＜0.005 | 0.074 | ＜0.005 | 0.008 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | ＜0.15 | ＜0.05 | ＜0.75 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 504 | 220 | 1.06 | ＜0.02 | 0.55
15 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 黄山市卫生健康委 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.004 | 0.097 | ＜0.005 | 0.038 | ＜0.005 | 0.006 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.16 | 36.15 | 6.57 | 11.54 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 186 | 64.1 | 0.96 | ＜0.02 | 0.4
16 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 屯溪区人民医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.05 | ＜0.004 | 0.119 | ＜0.005 | 0.094 | ＜0.005 | 0.008 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 0.2 | 7.85 | ＜0.75 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 360 | 240 | 1.14 | ＜0.02 | 0.4
17 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 胡氏徽菜楼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.004 | 0.1 | ＜0.005 | 0.036 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 1.54 | 0.55 | ＜0.75 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 75 | 48 | 0.89 | ＜0.02 | 0.3
18 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 屯溪现代实验学校 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.004 | 0.075 | ＜0.005 | 0.016 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 24.6 | ＜0.05 | 9.05 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 190 | 60.1 | 0.81 | ＜0.02 | 0.3
19 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 屯溪一中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.004 | 0.037 | ＜0.005 | 0.019 | ＜0.005 | 0.006 | 0.0006 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 14.23 | ＜0.05 | 8.14 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 86 | 44 | 0.65 | ＜0.02 | 0.3
20 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2026-01-07 | 徽商国际大酒店 | 未检出 | 未检出 | 7 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.96 | ＜0.004 | 0.105 | ＜0.005 | 0.096 | ＜0.005 | 0.016 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.25 | 42.04 | 5.31 | 14.64 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 300 | 192 | 0.98 | ＜0.02 | 0.11
21 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 黄山高新区管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.004 | 0.041 | ＜0.005 | 0.035 | ＜0.005 | 0.006 | 0.0006 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 25.41 | 3.55 | 9.56 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 113.5 | 66.1 | 0.98 | ＜0.02 | 0.4
22 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 大润发 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | ＜0.004 | 0.098 | ＜0.005 | 0.031 | ＜0.005 | 0.008 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 12.69 | ＜0.05 | 7.72 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 139 | 80.1 | 1.38 | ＜0.02 | 0.3
23 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 政务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | ＜0.004 | 0.098 | ＜0.005 | 0.054 | ＜0.005 | 0.012 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 14.7 | 3.94 | 8.17 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 177 | 102 | 1.63 | ＜0.02 | 0.3
24 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 黄山学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.004 | 0.087 | ＜0.005 | 0.022 | ＜0.005 | 0.006 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 20.9 | 7.36 | 9.73 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 97 | 52 | 1.38 | ＜0.02 | 0.3
25 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2026-01-05 | 屯溪六中 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜0.002 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.004 | 0.102 | ＜0.005 | 0.018 | ＜0.005 | 0.009 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.10 | 15.04 | 4.34 | 10.28 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | 98 | 64.1 | 1.3 | ＜0.02 | 0.4