## Sheet1
黄山市2025年度第一季度水质检测结果 | [5 empty] | 黄山市2025年度第一季度水质检测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 四氯化碳 | 1，1-二氯乙烯 | 1，2-二氯乙烯 | 氯乙烯 | 三氯乙烯 | 苯 | 甲苯 | 苯乙烯 | 氯苯 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）各指标限值 | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.002mg/L | 0.03mg/L | 0.05mg/L | 0.001mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.02mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3≦出厂水≦2，0.05≦末梢水≦2 | 0.1≦出厂水≦0.8，0.02≦末梢水≦0.8
1 | 一 | 城市水 | 出厂水 | 2.1 | 温泉水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.42 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.022 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | 0.073 | 0.091 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.22 | 14.5 | 52 | 20 | 1.44 | 0.028 | 0.56
2 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 黄山风景区云谷寺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.19 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.028 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | 0.056 | 0.048 | 0.01 | ＜0.005 | 0.017 | 1.35 | 28.58 | 71 | 38 | 1.24 | 0.03 | 0.13
3 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 黄山区轩辕国际酒店 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | 0.011 | 0.041 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.007 | 1.88 | 9.25 | 105 | 68.1 | 0.96 | ＜0.02 | 0.07
4 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 黄山区甘棠医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 1.39 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.009 | 0.042 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 2.31 | 9.1 | 121 | 78.1 | 1 | 0.022 | 0.21
5 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 黄山区紫金饭店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 1.36 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.043 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | 0.008 | 0.042 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 2.14 | 9.42 | 159 | 84.1 | 1.24 | 0.021 | 0.33
6 | 一 | 城市水 | 出厂水 | 2.1 | 徽州区水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.024 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.18 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.007 | 0.027 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 5.01 | 6.95 | 143 | 78.1 | 1.12 | ＜0.02 |  | 0.71
7 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 徽州区文峰学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.021 | 0.05 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.21 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | 0.015 | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 5.23 | 7 | 170 | 84.1 | 0.8 | 0.091 |  | 0.66
8 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 徽州区疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.035 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.23 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | 0.013 | 0.029 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.007 | 5.56 | 7.16 | 130 | 64.1 | 0.84 | 0.021 |  | 0.23
9 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2.1 | 栢景雅居丹桂轩 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | 0.067 | 0.024 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.009 | 3.1 | 10.34 | 104 | 52 | 0.88 | 0.024 | 0.14
10 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2.1 | 黄山栢景假日酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | 0.098 | 0.036 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.013 | 3.48 | 11.34 | 137 | 76.1 | 1.04 | ＜0.02 | 0.05
11 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2.1 | 黄山天盈物业管理有限公司 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 2.1 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | 0.102 | 0.249 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.031 | 4.04 | 10.49 | 155 | 84.1 | 1.24 | 0.021 | 0.21
12 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2.1 | 栢悦华庭 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 2.68 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | 0.073 | 0.203 | 0.009 | ＜0.005 | 0.082 | 4.28 | 9.79 | 151 | 64.1 | 0.96 | 0.024 | 0.23
13 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2.1 | 昱城皇冠假日酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 3.99 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | 0.054 | 0.059 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.042 | 3.03 | 9.38 | 112 | 58.1 | 1.2 | 0.024 | 0.16
14 | 一 | 城市水 | 出厂水 | 2.1 | 屯溪一水厂新厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | 0.072 | 0.15 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.013 | 11.84 | 13.33 | 305 | 224 | 1.2 | 0.027 | 0.51
15 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 黄山市卫生健康委 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.044 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.094 | 0.059 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 | 3.92 | 9.37 | 192 | 102 | 1.64 | ＜0.02 | 0.12
16 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 屯溪区人民医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | 0.074 | 0.156 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 | 11.17 | 12.1 | 387 | 230 | 1.6 | ＜0.02 | 0.26
17 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 胡氏徽菜楼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | 0.094 | 0.041 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 | 2.8 | 8.66 | 141 | 66.1 | 1.04 | 0.04 | 0.17
18 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 屯溪现代实验学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.09 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.106 | 0.032 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 | 2.47 | 8.25 | 139 | 62.1 | 1.04 | 0.034 | 0.05
19 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 徽商国际大酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | 0.084 | 0.145 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.012 | 9.91 | 11.1 | 352 | 218 | 1.6 | 0.022 | 0.13
20 | 一 | 城市水 | 二次供水 | 2.1 | 徽商国际大酒店 | 未检出 | 未检出 | 8 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.07 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | 0.086 | 0.201 | 0.006 | ＜0.005 | 0.039 | 10.95 | 11.82 | 371 | 242 | 1.44 | 0.04 | 0.08
21 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 黄山高新区管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | 0.034 | 0.048 | 0.016 | ＜0.005 | 0.028 | 2.54 | ＜0.75 | 198 | 100 | 1 | ＜0.02 | 0.41
22 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 大润发 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.26 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | 0.12 | 0.032 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.017 | 2.78 | 8.48 | 180 | 94.1 | 1.56 | ＜0.02 | 0.22
23 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 政务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.26 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.09 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | 0.141 | 0.043 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.013 | 2.95 | ＜0.75 | 166 | 86.1 | 1.44 | 0.038 | 0.16
24 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 黄山学校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.26 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | 0.06 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.92 | 0.091 | 0.021 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.006 | 2.4 | ＜0.75 | 149 | 72.1 | 1.16 | 0.036 | 0.11
25 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2.1 | 屯溪六中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | 0.26 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | 0.04 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.11 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | 0.066 | 0.081 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.012 | 2.55 | ＜0.75 | 170 | 88.1 | 1.2 | 0.023 | 0.09