## Sheet1
黄山市2025年度第四季度水质检测结果 | [5 empty] | 黄山市2025年度第四季度水质检测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/ml） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 四氯化碳 | 1，1-二氯乙烯 | 1，2-二氯乙烯 | 氯乙烯 | 三氯乙烯 | 苯 | 甲苯 | 苯乙烯 | 氯苯 | 溴酸盐 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）各指标限值 | [5 empty] | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.002mg/L | 0.03mg/L | 0.05mg/L | 0.001mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.02mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | 0.3≦出厂水≦2，0.05≦末梢水≦2 | 0.1≦出厂水≦0.8，0.02≦末梢水≦0.8
1 | 四 | 城市水 | 出厂水 | 10.9 | 云谷寺供水站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | 0.0001 | ＜0.002 | ＜0.10 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.95 | 0.027 | 0.089 | 0.013 | ＜0.005 | ＜0.005 | 2.01 | 5.23 | 25 | 10 | 1.29 | 0.036 | 0.51 | /
2 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 风景区管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.18 | 1 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | 0.054 | 0.151 | 0.018 | ＜0.005 | 0.013 | 3.22 | 9.13 | 38 | 14 | 1.29 | 0.026 | 0.23 | /
3 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 徽州区徽州味道 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.27 | 0.7 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | 0.045 | 0.047 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 2.91 | 5.18 | 78 | 48 | 1.25 | 0.027 | 0.31 | 0.16
4 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 黄山市第三人民医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.17 | 0.35 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | 0.015 | 0.043 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 3.83 | 3.66 | 66 | 38 | 0.89 | 0.033 | 0.23 | 0.12
5 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 徽州二中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.15 | 1.66 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.54 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | 0.036 | 0.048 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 10.03 | 9.06 | 85 | 42 | 1.01 | ＜0.02 | 0.24 | 0.23
6 | 四 | 城市水 | 出厂水 | 10.9 | 黄山区水厂 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.18 | 1.58 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | 0.54 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.86 | 0.018 | 0.048 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 10.9 | 9.79 | 92 | 48 | 1.05 | 0.034 | 0.32 | /
7 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 黄山区一中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.29 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | 0.014 | 0.049 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 6.62 | 5.42 | 81 | 44 | 1.05 | 0.028 | 0.11 | /
8 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 黄山区甘棠中心小学 | 未检出 | 未检出 | 83 | 0.0009 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0003 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.27 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.01 | 0.067 | 0.005 | ＜0.005 | 0.02 | 6.03 | 4.89 | 87 | 46 | 1.09 | 0.043 | 0.13 | /
9 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 10.9 | 黄山国际大酒店 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.27 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | 0.109 | 0.169 | 0.012 | ＜0.005 | 0.027 | 6.21 | 5.07 | 188 | 140 | 1.29 | 0.035 | 0.05 | /
10 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 10.9 | 宽网大厦 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.44 | 0.19 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.33 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.03 | 0.05 | 0.165 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.006 | 23.59 | 11.57 | 92 | 54 | 1.78 | 0.094 | 0.05 | /
11 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 屯溪四中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.2 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.89 | ＜0.005 | 0.042 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 9.05 | 6.53 | 65 | 32 | 1.49 | 0.021 | 0.3 | /
12 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 10.9 | 高尔夫大酒店 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.19 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | 0.065 | 0.062 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 8.4 | 6.4 | 68 | 38 | 1.41 | 0.023 | 1.48 | /
13 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 10.9 | 明珠酒店 | 未检出 | 未检出 | 9 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.17 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | 0.043 | 0.06 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 9.51 | 5.24 | 90 | 48 | 1.37 | 0.026 | 0.08 | /
14 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 百大名品中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.17 | 0.18 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.3 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.03 | 0.06 | 0.176 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 7.2 | 5.67 | 192 | 158 | 1.21 | ＜0.02 | 0.4 | /
15 | 四 | 城市水 | 出厂水 | 10.9 | 屯溪二水厂 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.51 | 4.27 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.023 | 0.049 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 27.59 | 10.81 | 70 | 32 | 1.33 | 0.028 | 0.5 | /
16 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 华山徽宴酒店 | 未检出 | 未检出 | 30 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.2 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | 0.084 | 0.162 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.15 | 6.06 | 190 | 142 | 1.29 | 0.039 | 0.23 | /
17 | 四 | 城市水 | 二次供水 | 10.9 | 华山徽宴酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.5 | 5.45 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | 0.09 | 0.162 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.024 | 23.13 | 9.12 | 189 | 142 | 1.21 | 0.032 | 0.43 | /
18 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 太平洋购物中心 | 未检出 | 未检出 | 35 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.45 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | 0.056 | 0.054 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.011 | 26.77 | 9.61 | 70 | 36 | 1.33 | 0.022 | 0.33 | /
19 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 香茗酒店 | 未检出 | 未检出 | 37 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.18 | ＜0.05 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | 0.112 | 0.045 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | 2.13 | 6.3 | 76 | 38 | 1.37 | 0.039 | 0.22 | /
20 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 黄山学院 | 未检出 | 未检出 | 28 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 | 2.1 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.48 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.095 | 0.046 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 10.46 | 6.7 | 100 | 50 | 1.29 | 0.037 | 0.16 | /
21 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 百鸟亭小学 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.2 | 9.13 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | 0.075 | 0.053 | 0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 9.28 | 7.05 | 70 | 34 | 1.62 | 0.023 | 0.21 | /
22 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 黄山职业技术学院 | 未检出 | 未检出 | 41 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.18 | 2.52 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | 0.128 | 0.051 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 8.19 | 7.1 | 74 | 32 | 1.49 | ＜0.02 | 0.18 | /
23 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 解放军96601医院 | 未检出 | 未检出 | 35 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 | 2.21 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.23 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | 0.053 | 0.042 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 9.79 | 6.52 | 89 | 44 | 1.53 | 0.027 | 0.15 | /
24 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 10.9 | 新安印象 | 未检出 | 未检出 | 16 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.18 | 6.12 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.21 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | 0.091 | 0.081 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 7.95 | 6.1 | 92 | 52 | 1.53 | 0.064 | 0.13 | /
25 | 四 | 城市水 | 出厂水 | 10.9 | 黄山风景区西海水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.23 | 9.12 | ＜0.12×10-3 | ＜0.251×10-3 | ＜0.29×10-3 | ＜0.251×10-3 | 未检出 | ＜0.008 | ＜0.01 | ＜0.13×10-3 | ＜0.241×10-3 | ＜0.275×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.22×10-3 | ＜0.078×10-3 | ＜0.23×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.125×10-3 | ＜0.005 | ＜0.05 | 0.34 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.02 | 0.112 | 0.078 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 | 10.29 | 6.83 | 31 | 10 | 1.74 | ＜0.02 | 0.4 | /